# Pemeriksaan Lapangan Sensor POA WS-2 dan WS-1

DITINJAU ULANG 14 Oktober 2026 — sebagian dasar di bawah gugur; pakai daftar pengganti ini.

Kolom "POA" yang dianalisa ternyata bercampur jenis sensor: WS-3/WS-4/WS-5 dan WS-1 (Jan–Mei 2026) = GHI (datar), WS-2 dan WS-1 (sejak Jun 2026) = POA (miring). Karena itu:

WS-2 "+8–14 % sejak kembali Jun" dan "miring ~26°" gugur. Selisih itu terutama efek kemiringan POA terhadap acuan GHI. Di WS-2 sendiri POA/GHI siang cerah 1,056 Jul, 1,040 Agu, 0,999 Sep (teori miring 10° utara: 1,046 / 1,026 / 0,998).

Yang tetap perlu diperiksa di WS-2: dalam energi harian, POA WS-2 membaca +6–7 % di atas GHI WS-2 yang ditransposisi (Jun–Agu; +2,7 % Sep). Catat nomor seri dan konstanta sensitivitas kedua sensor (POA dan GHI), serta kemiringan dan arah sensor POA (harapan 10°, utara).

WS-1 "bayangan baru sejak Juni" adalah pergantian sumber. Sampai Mei kolom WS-1 berisi GHI; sejak Juni berisi POA, dan sensor POA itu terbayangi ±11:20–12:50. Benda di atas/utara sensor POA tetap diperiksa; pertanyaan "kapan benda dipasang (1–10 Jun)" tidak berlaku lagi.

Pertanyaan baru ke tim SCADA: WS-3 POA tidak pernah berisi data Des 2025–Sep 2026; WS-4 POA berhenti awal Jan 2026 (Des 2025 masih penuh); WS-1 POA kosong Des 2025–Mei 2026; WS-2 seluruh stasiun kosong Mar–Mei 2026. Apakah sensor POA WS-3/WS-4 terpasang dan tag-nya terkonfigurasi?

Bagian 3 (WS-3 naik ~6 % sekitar 10 Agu 2026) tetap berlaku, sebagai perubahan pada sensor GHI WS-3.

Tanggal dokumen: 2 Oktober 2026

Untuk: tim O&M / weather station PLTS-IKN

Kenapa: sejak Jun 2026 dua sensor POA (pyranometer bidang modul) membaca berbeda dari stasiun lain. Akibatnya energi harapan M2f salah: WB05/WB07 (WS-2) tampak ~20 % di bawah armada padahal arus dan tegangan string mereka normal, dan WB08–WB10 (WS-1) tampak lebih baik dari sebenarnya. Koreksi di kode tidak bisa dipilih dengan aman sebelum penyebab fisiknya diketahui.

Nilai yang benar menurut config: sensor POA miring 10° (WS-1 dan WS-4: 9°), menghadap utara (azimut 0°), sama dengan modul.

## Identitas kunjungan

| Isian | Diisi petugas |
| --- | --- |
| Nama petugas |  |
| Tanggal kunjungan |  |
| Jam di WS-2 / di WS-1 |  |
| Cuaca saat pemeriksaan |  |
| Alat ukur (inklinometer, kompas, meteran) |  |

# 1. WS-2 (melayani WB05 dan WB07)

## Yang terlihat di data

Data WS-2 kosong Mar – awal Jun 2026 (Mar 31, Apr 30, Mei 31, Jun 9 hari tanpa data).

Sebelum celah, WS-2 membaca 0,99–1,03 × median stasiun lain. Sesudah kembali: 1,08–1,14 (Jun 1,14; Jul 1,12; Agu 1,08).

Bentuk hariannya berubah. Rasio WS-2 ÷ median WS-3/4/5 di hari cerah, musim yang sama:

| pukul | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jun–Agu 2025 | 1,15 | 1,08 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 0,87 |
| Jun–Agu 2026 | 1,26 | 1,20 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,12 |

Model geometri paling cocok: 2025 ≈ miring 4°, 2026 ≈ miring 26° menghadap ~utara, ditambah gain ~+8 %. Angka 26° adalah petunjuk, bukan ukuran (kecocokan model sedang).

## Dugaan

Sensor dipasang ulang atau diganti saat celah Mar–Jun 2026, dengan kemiringan lebih curam dan/atau konstanta sensitivitas yang berbeda di logger.

## Yang diperiksa

| # | Butir | Cara | Catat | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemiringan sensor POA | inklinometer/aplikasi di permukaan dudukan sensor | derajat |  |
| 2 | Arah hadap | kompas di sisi dudukan, arah turunnya bidang | derajat dari utara |  |
| 3 | Kerataan dudukan (gelembung, bila ada) | lihat waterpass sensor | ya/tidak |  |
| 4 | Merek, tipe, nomor seri sensor | label sensor | teks + foto |  |
| 5 | Apakah sensor diganti / dipindah | tanya tim O&M, log pekerjaan Mar–Jun 2026 | tanggal, siapa |  |
| 6 | Konstanta sensitivitas di logger (µV per W/m²) | layar/konfigurasi logger | angka; cocokkan dengan sertifikat seri itu |  |
| 7 | Sertifikat kalibrasi sensor terpasang | dokumen | foto/salinan |  |
| 8 | Kebersihan kubah, embun, retak | visual | foto |  |
| 9 | Jam logger vs jam acuan | bandingkan dengan jam HP (waktu jaringan) | selisih menit |  |
| 10 | Benda yang membayangi pagi/sore | foto ke timur dan barat dari posisi sensor | foto |  |

Bila memungkinkan, ukur juga butir 1, 2, dan 6 di satu stasiun pembanding (WS-3 atau WS-4). Analisa memakai median WS-3/4/5 sebagai acuan, jadi acuannya juga perlu dipastikan benar.

| Stasiun pembanding | Kemiringan | Arah hadap | Konstanta sensitivitas |
| --- | --- | --- | --- |
| WS-__ |  |  |  |

# 2. WS-1 (melayani WB08, WB09, WB10)

## Yang terlihat di data

Di hari cerah Jun–Agu 2026 (54 hari), WS-1 turun ke 0,34–0,45 × stasiun lain antara pukul 11:24 dan 12:49 WITA. Tepinya tajam: 0,80 pada 11:19 lalu 0,39 pada 11:24; 0,39 pada 12:49 lalu 0,73 pada 12:54.

Di luar jendela itu WS-1 hanya ~3 % di bawah stasiun lain.

Pada jendela itu matahari bergerak dari azimut 43° (timur laut), elevasi 60° ke azimut 336° (utara-barat laut), elevasi 67°. Sinar langsung tertutup, cahaya baur tetap masuk.

Energi harian WS-1 Jun–Agu 2026 jadi 0,76–0,80 × stasiun lain (Jan–Feb 2026: 0,95–0,96).

Bayangan ini baru muncul Jun 2026. Profil hari cerah pukul 11–12 bernilai ~1,0 setiap bulan dari Jan 2025 sampai Mei 2026, termasuk Jun 2025 (0,97 / 1,03), saat posisi matahari sama persis dengan Jun 2026. Sejak Jun 2026: 0,32–0,41.

Waktunya bersamaan dengan data WS-1 kosong 1–10 Jun 2026 dan WS-2 kembali terpasang 10 Jun 2026.

Terpisah dari bayangan: WS-1 mencatat 0 W/m² di siang cerah pada Okt 2025 – Mei 2026 (seluruh sampel cerah Nov–Des 2025). Ini sensor/logger mati, bukan bayangan.

## Dugaan

Ada benda di atas sensor dan sedikit ke arah utara, lebarnya sekitar 65° azimut dilihat dari sensor, pada ketinggian sudut ~60–70°. Benda ini sangat dekat dan tinggi. Contohnya lengan tiang, panel surya kecil pemasok logger, kotak logger, antena, penangkal petir, atau sensor lain. Benda itu (atau sensornya yang dipindah) kemungkinan besar dipasang saat pekerjaan sekitar 1–10 Jun 2026, kemungkinan dalam kegiatan yang sama dengan pemasangan ulang WS-2.

## Yang diperiksa

| # | Butir | Cara | Catat | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benda di atas/utara sensor POA | berdiri di posisi sensor, lihat ke utara-atas | jenis benda + foto |  |
| 2 | Jarak horizontal dan beda tinggi benda terhadap sensor | meteran | cm |  |
| 3 | Bukti langsung bayangan | bila sempat, kunjungi pukul 11:30–12:30 di hari cerah; foto bayangan di sensor | foto + jam |  |
| 4 | Kemiringan dan arah hadap sensor | sama dengan WS-2 butir 1–2 | derajat |  |
| 5 | Kapan benda itu dipasang; pekerjaan apa di WS-1 pada 1–10 Jun 2026 | tanya tim O&M, log pekerjaan | tanggal, siapa |  |
| 6 | Kenapa logger mencatat 0 W/m² siang hari Okt 2025 – Mei 2026 | log alarm logger, kabel sensor, catu daya | penyebab, tanggal perbaikan |  |

# 3. Semua stasiun: log pembersihan dan pemeliharaan pyranometer

## Yang terlihat di data

WS-3 naik ~6 % sekitar 10 Agu 2026 terhadap WS-4/WS-5 (yang stabil satu sama lain, +0,6 %). Sejak Jan 2026 WS-3 membaca ~5–7 % di bawah WS-4/5, lalu kembali ke ~1,0. Pola ini cocok dengan kubah kotor yang dibersihkan, atau sensor yang dikalibrasi ulang/diganti.

Pada saat yang sama WS-2 tampak turun ~3 %.

## Yang ditanyakan

| # | Butir | Cara | Catat | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pekerjaan di WS-3 sekitar 10 Agu 2026 (dibersihkan, dikalibrasi, diganti?) | log pekerjaan O&M | tanggal, jenis pekerjaan |  |
| 2 | Apakah WS-2 juga dikerjakan sekitar 10 Agu 2026 | log pekerjaan O&M | tanggal, jenis pekerjaan |  |
| 3 | Log pembersihan kubah pyranometer semua WS, 2025–2026 | log/jadwal O&M | tanggal per WS |  |
| 4 | Jadwal pembersihan rutin pyranometer | SOP O&M | frekuensi |  |
| 5 | Pekerjaan di WS-5 sekitar 11 Jan 2026 (sesudah data kosong Okt–Des 2025; WS-5 naik ~8 % sesudahnya) | log pekerjaan O&M | tanggal, jenis pekerjaan |  |

# 4. Sesudah kunjungan

Kirim isian tabel dan foto ke tim analitik.

Bila kemiringan/arah WS-2 salah: perbaiki di lapangan. Data Jun 2026 sampai tanggal perbaikan diberi gain per periode lewat alat kalibrasi silang.

Bila konstanta sensitivitas salah: perbaiki di logger; koreksi data lama adalah satu faktor = konstanta lama ÷ konstanta benar.

Bila penghalang WS-1 ketemu: pindahkan benda atau sensornya. Data sejak Jun 2026 di jam itu ditandai, bukan dikoreksi dengan satu faktor (bayangan bergantung jam dan musim). Alat kalibrasi silang sudah menandai jam 11 dan 12 untuk WS-1.

Sampai semua ini selesai, hasil M2f, soiling, dan derate sejak Jun 2026 jangan dibandingkan antar-WB yang memakai stasiun cuaca berbeda.

## Catatan tambahan petugas

Catatan